上海对外经贸大学松江校区图书馆中央空调水泵更换项目采购需求

# （公开比价）

项目名称（请保持与采购申请一致）：松江校区图书馆中央空调水泵更换项目

预算金额（万元）：16

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）

- 供应商资格条件

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经营活动中没有违法记录、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、不接受联合参选。

3、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照。

4、有相关的经营范围。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

本项目主要内容为上海对外经贸大学松江校区学生图书馆中央空调水泵更换项目。松江校区学生图书馆中央空调自2019年投入使用以来运行至今，由于长期使用磨损老化，水泵运行工况性能下降，噪音增大，现拟对图书馆中央空调的7台水泵进行更换，水泵需采用高静音水泵，配套包括连接处管道（含保温）、减震底座等辅材，更换后保证设备能正常运行，噪音有明显下降。

拟采购的水泵设备参数为：3台流量≥130 m³/h的高静音水泵，扬程≥28m，功率≥18.5KW；4台流量≥160 m³/h的高静音水泵，扬程≥32m，功率≥22KW，投标单位投标参数可以高于设计，但不得低于设计要求。

三、采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

（一）设备一般要求

表3-1 更换水泵及相关配件一般要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高静音水泵 | 流量≥130 m³/h，扬程≥28m，功率≥18.5KW，含保温 | 台 | 3 | 南方泵业、威乐、格兰富或同档次及其以上 |
| 2 | 高静音水泵 | 流量≥160 m³/h，扬程≥32m，功率≥22KW，含保温 | 台 | 4 | 南方泵业、威乐、格兰富或同档次及其以上 |
| 3 | 水泵底座（含防减震） | 槽钢等 | 套 | 7 |  |
| 4 | 连接处管道（含保温） | 无缝钢管，DN150（以现场勘查为准） | 项 | 1 |  |
| 5 | 零配件及辅材 | 包含：法兰、法兰软接、法兰过滤器、消音止回阀、暗杆闸阀等，螺栓，油漆，密封圈等 | 项 | 1 |  |
| 6 | 其他 | 拆旧及其他定制项，保证设备更换后系统的完整性 | 项 | 1 | 保护屋顶防水层 |

（二）质量保证

设备须附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号，制造商名称、各技术数据、生产日期等资料。

四、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点

1、设备清单

见表3-1。实施方需保证项目的完整性，保证系统正常运行。

2、施工范围

松江校区图书馆中央空调水泵、底座、管道连接处。

3、实施时间、地点

实施时间：合同签订后1周内开始实施；

实施地点：上海对外经贸大学松江校区图书馆屋顶。

五、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

施工期间不影响图书馆正常使用。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

1、一次性验收付款：合同价的100%，货物安装、调试、验收合格后，招标方方在收到合同规定的资料并经审核无误后支付。

七、项目验收方法或标准

满足系统正常使用，噪声有明显降低。

八、售后服务要求

1、设备厂家有独立的售后服务公司，需设有24小时报修服务专线。

2、厂家需设定保修期承诺期限，故障应急响应时间。

3、免费维保期≥2年，免费维保期应为设备最终验收合格之日起计算。

九、其他要求

1、需勘查现场。