## 1
一、上海对外经贸大学松江校区、长宁校区 食堂排油烟系统清洗维护服务采购需求清单
校区 | 编号 | 设备名称 | 尺寸/型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 清洗报价（元） | 维护报价（元）
松江校区 | 学生一食堂一楼
| 1 | 油网烟罩 | 3000*1500*550 | 个 | 1 | 面点间
| 2 | 油网烟罩 | 3000*1500*550 | 个 | 1 | 烘焙间
| 3 | 油网烟罩 | 8000*1500*550 | 个 | 1 | 蒸煮间
| 4 | 油网烟罩连鲜风 | 12000*1500*550 | 个 | 1 | 热厨区
| 5 | 油网烟罩 | 5000*1000*550 | 个 | 1 | 主食区
| 6 | 油网烟罩 | 2000*1200*550 | 个 | 1 | 水饺
| 7 | 油网烟罩 | 3200*1000*550 | 个 | 1 | 西侧明档
| 8 | 油网烟罩 | 2700*1000*550 | 个 | 1 | 西侧明档
| 9 | 油网烟罩 | 2700*1000*550 | 个 | 1 | 西侧明档
| 10 | 净化器 | 40000m³/h | 台 | 5 | 楼顶
| 11 | 风机 | 185000m³/h | 台 | 2 | 楼顶
| 12 | 风机 | 300000m³/h | 台 | 1 | 楼顶
| 13 | 风机 | 220000m³/h | 台 | 1 | 楼顶
| 14 | 风机 | 110000m³/h | 台 | 1 | 楼顶
| 15 | 风机 | 2200m³/h | 台 | 1 | 楼顶
| 16 | 排烟管道 | 1200*600 | 米 | 71
学生一食堂二楼
| 1 | 油网烟罩连鲜风 | 5500*1500*550 | 个 | 1 | 准备间（西侧）
| 2 | 油网烟罩 | 1600*1000*550 | 个 | 1 | 西侧明档
| 3 | 油网烟罩 | 2800*1000*550 | 个 | 1 | 西侧明档
| 4 | 油网烟罩 | 2000*1000*550 | 个 | 1 | 西侧明档
| 5 | 油网烟罩连鲜风 | 4400*1500*550 | 个 | 1 | 烤肉饭准备间
| 6 | 油网烟罩连鲜风 | 4400*1500*550 | 个 | 1 | 重庆小面准备间
| 7 | 油网烟罩连鲜风 | 5000*1500*550 | 个 | 1 | 烧腊准备间
| 8 | 油网烟罩连鲜风 | 3500*1500*550 | 个 | 1 | 烧腊
| 9 | 油网烟罩 | 2200*1000*550 | 个 | 1 | 吊龙米线
| 10 | 油网烟罩连鲜风 | 8000*1500*550 | 个 | 1 | 热厨区
| 11 | 风管 | 1200*600 | 米 | 61
学生二食堂
| 1 | 油烟网罩 | 5800*1370*600 | 米 | 5.8 | 点心间
| 2 | 油烟网罩 | 6700*1500*600 | 米 | 6.7 | 烹饪间1
| 3 | 油烟网罩 | 8000*1500*600 | 米 | 8 | 烹饪间2
| 4 | 油烟网罩 | 2500*1600*600 | 米 | 2.5 | 蒸饭间
| 5 | 油烟网罩 | 2000*1000*600 | 米 | 2 | 明档1
| 6 | 油烟网罩 | 2300*1800*600 | 米 | 2.3 | 明档2
| 7 | 油烟网罩 | 2300*1800*600 | 米 | 2.3 | 明档3
| 8 | 油烟网罩 | 2800*1300*600 | 米 | 2.8 | 明档4
| 9 | 风管 | 800*600 | 米 | 56
| 10 | 净化器 | 35000m³/h | 台 | 1
| 11 | 净化器 | 50000m³/h | 台 | 1
| 12 | 净化器 | 20000m³/h | 台 | 2
| 13 | 风机 | 35000m³/h | 台 | 1
| 14 | 风机 | 50000m³/h | 台 | 1
| 15 | 风机 | 20000m³/h | 台 | 2
民族餐厅（学生二食堂二楼）
| 1 | 油烟网罩 | 2200*1500*600 | 米 | 2.2
| 2 | 油烟网罩 | 1600*1500*600 | 米 | 1.6
| 3 | 风管 | 500*600 | 米 | 15
| 4 | 净化器 | 32000m³/h | 台 | 1
| 5 | 风机 | 32000m³/h | 台 | 1
思源餐厅
| 1 | 油烟网罩 | 5600*1000*600 | 米 | 5.6
| 2 | 油烟网罩 | 1800*1100*500 | 米 | 1.8
| 3 | 风管 | 600*800 | 米 | 35
长宁校区 | 古北食堂
| 1 | 油烟网罩 | 4400*1550*600 | 米 | 4.4
| 2 | 油烟网罩 | 3800*1550*600 | 米 | 3.8
| 3 | 油烟网罩 | 3500*1550*600 | 米 | 3.5
| 4 | 油烟网罩 | 13700*1650*600 | 米 | 13.7
| 5 | 风管 | 600*800 | 米 | 24
| 6 | 风管 | 600*800 | 米 | 30
| 7 | 净化器 | 32000m³/h | 台 | 1
| 8 | 风机 | 32000m³/h | 台 | 1
合计
四次清洗维保服务总价
服务内容与标准 | 1.日常巡检（每季度1次）：检查设备运行噪音、振动是否正常；记录净化器电源指示灯、电流、电压是否在正常范围；查看净化器与风机外观、连接部件、电线电缆有无明显损坏或锈蚀。 2.清洗和保养（每季度1次）：集烟罩需拆卸油槽、网片，用高效化油剂浸泡刷洗网片油槽，用合适清洁剂清理烟罩表面污渍，铲除内部重油污并冲洗擦干，最后检查部件完整性并组装；油烟管道需先对风机净化器完全断电并悬挂警示牌，检查管道内油污堆积情况，机械铲除管道内壁（含弯头、防火阀处）油污，同时检查防火阀动作是否正常；油烟净化器需完全断电并悬挂警示牌，取出电场单元用专用高温碱液浸泡后高压水枪冲洗，清洁瓷瓶或陶瓷绝缘子并保持干燥，清理机箱内壁及电极座油污和积水，待电场完全晾干后原位安装并通电测试；油烟风机需拆卸蜗壳，用专业清洗剂清除叶轮重油污以恢复动平衡，检查轴承磨损情况并补充或更换润滑油，检查皮带张紧度和磨损情况（必要时调整或更换），安装后调试确保运行平稳、风量达标。 3.清洗油烟罩、网片油槽、烟道外部、风机叶轮、电机、油烟净化器应做到表面无油污，金属原色或底漆光亮整洁，内部清洁95%以上。 4.清洗用原材料需符合国家相关质量标准要求（报价文件中需提供清洗原料相关材料，以及国家相关部门认证合格证书）。 5.烟道内需工作人员或机器人进入清洗，清洗单位自备工具，并承担一切安全责任。 6.清洗期间因不当操作导致设备损坏的，需等价赔偿。 7.清洗废弃物自行打包清理并带离学校，不得污染周边环境（自备打包袋）。 8.应急维修服务：提供24小时应急响应，针对设备不启动、异常噪音、净化效率下降等突发故障，提供免费快速诊断和维修服务。
二、食堂厨房排烟系统零部件报价单
序号 | 设备名称 | 需维修/更换零部件名称 | 尺寸/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额
1
2
3
4
5
6
7
...
报价说明
1.本项目限价150000元，超限价为无效报价。 2.在服务期内分批次实施4次（将所有食堂全部清洗、维保一遍计为一次）清洗及维保服务，完成2次清洗维保服务经验收合格后分次付款50%。 3.项目实施不得影响食堂营业状态或开学准备工作，具体清洗、维保时间由学校指定，包括法定节假日、寒暑假等放假期间。 4.报价盖章，连同公司资质密封快递（快递包装上清晰注明报价单位全称及联系人、手机号信息）：上海市松江区文翔路1900号上海对外经贸大学乐群楼404室 蒲老师 17321248953