上海对外经贸大学节能平台智能表具及设备拆除采购需求

项目名称：上海对外经贸大学节能平台智能表具及设备拆除项目

预算金额：77100元

采购方式：公开比价

采购内容：节能平台智能表具及设备拆除服务

一、合理的投标人资格条件

1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.施工人员持有有效的电工特种作业证进行作业；

4.本次采购不接受联合体报价。

二、项目建设目标

为确保各楼宇配电间及房间用电安全，拆除老旧节能平台相关设备，整理线路消除隐患，恢复楼宇正常供电，确保施工安全无事故。

三、项目要求

（一）拆除范围

松江校区

1、拆除节能平台一期所有安装的电表共计：392台（含三相直接表137台、单相表16台、三相互感表239台）、网关23台、互感器717个及接线端子若干。涉及楼宇：学思楼A、学思楼B、学思楼C、学思楼D、博闻楼、博识楼、博雅楼、博萃楼、信息楼、乐群楼、思源餐厅、学生食堂、湖滨楼、行政楼、行知楼、体育馆等16栋楼宇。

2.拆除节能平台二期所有安装的电表共计965台（含三相直接表339台、单相表586台、三相互感表40台）。网关26台、互感器120台个及接线端子若干。涉及楼宇：信息楼、博闻楼、博识楼、博雅楼、博萃楼、乐群楼、行政楼、行知楼等8栋楼宇。

3.拆除学思楼C每个教室内的空调控制器共计32台。

4.拆除部分电表箱（部分电表箱占用空间较大，听从业主要求随表具一并拆除，大多数电表箱可保留在墙上，仅拆除表箱内表具）

长宁校区

1.拆除节能平台二期所有安装的电表共计482台（含三相直接表136台、单相表179台、三相互感表73台、三相预付费电表47台）。网关14台、互感器360台个及接线端子若干。涉及楼宇：图书馆、悦群楼、利嘉宾馆、WTO楼、体育馆、学生公寓（A、B、C、D、E、F、G）贸源楼、辅楼等10栋楼宇。

2.配套设备：部分电表箱（部分电表箱占用空间较大，听从业主要求随表具一并拆除，大多数电表箱可保留在墙上，仅拆除表箱内表具）；

（二）工作要求

1.核查电表安装点位，杜绝遗漏安全隐患

两校区范围内存在部分分散安装于各楼宇的电表、网关设备，在开展拆除作业前，作业单位需对所有电表的安装点位进行全面排查确认，逐一核对台账与现场实物，杜绝电表遗漏情况，避免因遗留未拆电表形成安全隐患。

2.规范拆除设备，确保原有设施完好无损

在拆除过程中，严格遵循操作规范和技术标准，确保拆除设备的过程中不对校园原有电力设施及建筑结构造成任何损坏。对每个拆除项进行详细标记与记录，避免误拆，确保现有设备和结构完整性不受影响。

3.梳理规整遗留线路，进行绝缘处理与封堵

所有拆除后的电力线路及设备遗留的电缆、接线端子应按照电气工程规范进行规范化梳理和整理。对遗留的线路终端进行充分的绝缘处理，确保绝缘层完整且无漏电现象。所有线槽和接线孔洞应进行封堵处理，防止外部物质进入和潜在的安全隐患。所有施工区域应清晰标识，确保施工和后期使用的安全。

4.排查并消除供电线路安全隐患

在拆除和恢复供电前，需对相关供电线路进行全面排查（*注：有部分互感器和近期安装的智能电表存在共用现象，请拆除前进行排查确认，请勿盲目拆除），识别并消除可能的安全隐患。检查所有电气设备的连接是否牢固、绝缘是否完好，并对存在安全隐患的线路进行及时修复或更换，确保不留下任何电气隐患，确保施工及后期使用过程中的安全性。

5.按规程恢复线路供电，确保楼宇供电系统稳定

拆除作业完成后，需按照电力恢复规程，精确、规范地恢复各楼宇的电力线路。恢复过程中要保证线路的合理分配与负荷均衡，严格遵循相关规范，确保每栋楼宇的电力供应系统能够稳定运行，避免因供电系统问题引发的电力故障。

6.废弃物分类处置与施工区域清理

所有拆除下来的废弃物应进行分类处置。拆除设施设备需按实际数量准确计量并运送至学校内指定堆放区域，堆放整齐，并保持设备的安全和完整，以便后续检查或回收。施工结束后，要彻底清理施工现场，确保没有废弃物遗留，场地整洁。

7.确保施工安全与与业主的有效沟通

拆除和恢复电力系统过程中，施工人员必须严格遵守安全施工规范，确保所有操作人员都佩戴适当的个人防护设备。对于任何施工过程中可能出现的问题，应及时与业主进行沟通并采取必要的应急措施，确保施工不影响校园内的正常运营和其他设施。

8.施工记录与验收

施工过程中应详细记录每项拆除、恢复与处理工作，包括设备清单、拆除设备种类、数量、线路整改过程等，确保每项工作可追溯。项目完成后，由业主组织验收，确认施工质量达到要求，确保供电恢复后能够稳定、安全运行。

（三）项目内容清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相直接电能表拆除及线路恢复整理 | 本体拆除及线路恢复 | 612 | 台 |  |  |
| 2 | 三相互感表拆除及线路恢复整理 | 本体拆除及线路恢复 | 399 | 台 |  |  |
| 3 | 单相电能表拆除及线路恢复整理 | 本体拆除及线路恢复 | 781 | 台 |  |  |
| 4 | 电流互感器拆除及线路恢复整理 | 本体拆除及线路恢复 | 1197 | 台 |  |  |
| 5 | 空调控制器拆除及线路恢复整理 | 本体拆除及线路恢复 | 32 | 台 |  |  |
| 6 | 网关拆除及线路恢复整理 | 本体拆除及线路恢复 | 63 | 台 |  |  |
| 7 | 其他零星拆除整理（零星表箱、线路等） | 本体拆除及线路恢复 | 1 | 项 |  |  |

四、项目实施时间和地点

项目实施时间：2026年1月至2026年6月（根据甲方协调的停电时间安排，施工将分批次进行。在不影响正常教学活动的情况下，利用周六日或寒暑假期间和其他项目同步进行断电施工，由于无法单独进行本项目施工故施工周期相对较长。）

项目实施地点:长宁区古北路620号上海对外经贸大学长宁校区、文翔路1900号上海对外经贸大学松江校区

五、合同款项的支付方式

合同以人民币付款，采用银行转账方式，费用根据拆除设备数量按实结算。

六、项目验收方法或标准

由采购人组织相关人员进行验收。

1.验收标准：设备全拆除无损坏，线路规整绝缘合格，供电正常稳定，72小时试运行合格，现场整洁；

2.验收流程：供应商自检→校方初验→72小时试运行→终验（不合格限期整改）。